**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.Покров №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Про затвердження Правил приймання

стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Покров

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017[N316 «Про затвердження](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0097-13/paran8#n8)Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 57/31509,  Водного кодексу України, ст. 13-1 Закону України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, для забезпечення безперебійної роботи споруд очищення стічних вод,  виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Покров, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність Рішення виконавчого комітету від 22.06.2007р. №291 «Про затвердження «Правил приймання стічних вод у комунальну систему каналізації м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чистякова О.Г.

**ПРАВИЛА  
приймання стічних вод до системи   
централізованого водовідведення   
міста Покров**

2019 рік

**І. Загальні положення**

1. Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Покров Дніпропетровської області (далі – Правила) розроблено з метою:

* захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод   
  та очисних споруд;
* запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;
* гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;
* гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;
* гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний   
  і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

1. Ці Правила поширюються на МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОКРОВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (далі – МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ»), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з [Податковим кодексом України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17), які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м. Покров (далі – споживачі).
2. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

*арбітражна проба* – частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

*арбітражний аналіз* – аналіз арбітражної проби, відібраної з контрольної проби;

*виробник* – суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод);

*вимоги до скиду стічних вод* – вимоги щодо режиму, кількісного   
та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення м.Покров, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами;

*головний каналізаційний колектор* – трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

*договір* – договір про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

*ДК* – допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3;

*залповий скид до системи централізованого водовідведення* – скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

*зливальна станція (пункт)* – спеціальне обладнання (стаціонарне   
чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

*збірний колектор* – трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

*каналізаційний випуск споживача* – трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

*каналізаційний колектор* – трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

*каналізаційна мережа* – система трубопроводів, каналів та/або лотків   
і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

*каналізаційні очисні споруди (КОС)* – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

*контрольний колодязь* – колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника   
або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

*контрольна проба* – проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

*локальна каналізаційна мережа* – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

*локальні очисні споруди* – споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил;

*об’єднана (усереднена ) проба* – проба, яку отримують злиттям декількох разових проб , що були відібрані одночасно у заданих місцях або одержують об’єднанням разових проб, що взяті в одному місці через задані інтервали часу;

*об’єкт споживача* – окремо розташована територія споживача   
з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

*основний аналіз* – аналіз якості стічних вод споживача,за результатами якого робиться висновок щодо якості стічних вод , наявності або відсутності   
в стічних водах споживача перевищення ДК;

*основна проба* – частина контрольної проби для виконання основного аналізу;

*паралельний аналіз* – аналіз паралельної проби, який виконує споживач   
у будь-якій лабораторії, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог [Закону України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-18) «Про метрологію та метрологічну діяльність»,

*паралельна проба* – частина контрольної проби для виконання паралельного аналізу;

*разова проба* – проба, яку отримують однократним відбором усього необхідного для аналізу об’єму стічної води споживача у заданій точці відбору;

*субспоживач* – суб’єкт господарювання, що скидає стічні води   
до системи централізованого водовідведення через мережі споживача   
за погодженням зі споживачем і виробником на підставі договору   
зі споживачем та виробником;

*стічна вода* – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової   
і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

*стічна вода технологічного походження* – стічна вода, що утворилася   
в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються   
у значеннях, наведених у [Водному кодексі України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр), [Законі України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2918-14) «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та «[Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08)», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за №936/15627 (далі – Правила користування).

1. Ці Правила розроблені на підставі Правил приймання стічних вод   
   до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 №316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за №56/31508, з врахуванням місцевих особливостей приймання та очищення стічних вод, а також визначені ДК забруднюючих речовин, що можуть скидатись до системи централізованого водовідведення міста Покров.

Ці Правила, затверджені рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради, є обов’язковими для виробника та споживачів.

1. Виробник встановлює кожному конкретному споживачу вимоги   
   до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил.
2. Виробник укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення м. Покров за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору.
3. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

1. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод,   
   які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки у місцях, визначених у договорі. Споживачі сплачують виробнику за транспортування стічнихвод до очисних споруд (КОС) та очищення таких стічних вод згідно з договором.
2. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами.
3. Приєднання споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами [пунктів 4.1-4.6](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2918-14) розділу IV Правил користування.
4. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами.

**ІІ. Засади безперебійного функціонування системи   
централізованого водовідведення під час приймання   
до них стічних вод споживачів**

1. Виробник повинен:
2. Забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог [Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/465-99-п), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року №465;
3. Здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі (у власності) споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил;
4. Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами;
5. Вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;
6. Здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб;
7. Відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виробника. При цьому за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;
8. У разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виробником договору, вимагати їх усунення в установлені виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором та цими Правилами;
9. Вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням локальної очисної споруди та контрольного колодязя.
   1. Споживачі повинні:
10. Дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод (Таблиця 5.1) на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил;
11. Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником, надавати виробнику інформацію про обсяги стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;
12. Виконувати на вимогу виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах   
    з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору;
13. У разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виробника   
    у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;
14. Укладати новий договір з виробником у разі зміни власника об’єкта;
15. Укладати з виробником договір. Для укладання договору надавати виробнику:

* письмовий запит (лист-заявку);
* генплан об’єкта в масштабі 1:500 з нанесенням внутрішньо-майданчикових мереж водопроводу та каналізації із зазначенням контрольних колодязів, узгоджений з виробником;
* акт розподілу балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж споживача і виробника, узгоджений з виробником;
* індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;
* розрахунок водоспоживання та водовідведення;
* паспорт водного господарства споживача та субспоживачів, дані   
  про характер їх виробництва;
* схему локальних очисних споруд (ЛОС) (у разі їх наявності);
* дані про утилізацію осадів ЛОС, їх зберігання та термінах їх вивозу;
  + 1. Надавати працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд.
    2. Визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником;
    3. Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;
    4. Перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод,   
       які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду;
    5. На об’єктах, які розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечити водовідведення стічних вод окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням локальної очисної споруди та контрольного колодязя;
    6. На окремо розташованих об’єктах, які мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечити на каналізаційному випуску встановлення локальної очисної споруди, у разі, якщо це передбачено Додатком 1 до цих Правил;
    7. Оплачувати послуги в установлені договором строки;
    8. Сплатити за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин у десятиденний строк від дня отримання рахунку виробника;
    9. Утримувати контрольні колодязі у належному стані (очищувати колодязі від снігу, льоду, сміття, не класти на них будівельні матеріали, не перекривати транспортними засобами, механізмами тощо) та забезпечити до них доступ виробнику.
    10. Контрольні колодязя мають бути позначені індетифікаційними табличками, на яких потрібно вказати назву підприємства-Споживача; номер контрольного колодязя; місце розташування колодязя та відстань до нього у випадку, якщо табличка не розташована безпосередньо поруч з колодязем.

**ІІІ. Порядок укладання Договорів і умови приймання стічних вод**

**споживачів до системи централізованого водовідведення**

1. МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» приймає стічні води споживачів до системи централізованого комунального водовідведення м.Покров за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод споживачів відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» Договору.
2. Підключення нових споживачів до каналізаційної мережі (або після реконструкції об’єктів) дозволяється лише за наявності проекту приєднання системи водовідведення об’єкту господарювання до системи централізованого водовідведення   
   м. Покров, розробленого у відповідності до чинних норм проектування, та технічних умов.
3. Взаємовідносини між МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» і споживачами регламентують договір, ці Правила та нормативні акти, що діють у період дії Договору.
4. Договір розробляє МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» згідно з типовим договором. Істотними умовами Договору є:

* об’єми та режим скиду стічних вод;
* розмір та порядок оплати послуг водовідведення;
* ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що підлягають скиду у міську каналізаційну мережу;
* розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями;
* права та обов’язки сторін Договору;
* відповідальність сторін Договору;
* розмежування балансової належності мереж і експлуатаційна відповідальність сторін Договору.

За згодою сторін у Договорі можуть бути зазначені інші умови.

* 1. Підставами для відмови в укладенні Договору є:
* забруднення стічних вод речовинами, скидання яких у каналізаційні мережі заборонено розділом IV цих Правил;
* значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення експлуатації каналізаційної мережі (наприклад, через загазованість колекторів) або технологічних процесів очищення стічних вод;
* перевантаження (зниження пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.
  1. Споживачі, які приєднані до системи каналізації, для укладення Договору не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього Договору надають МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» документи, склад яких зазначений у п. 2.2.6.
  2. Для об’єктів господарської діяльності, що вперше приєднуються до каналізаційної мережі або що вводяться в експлуатацію після реконструкції необхідно одержати Технічні умови і, крім вищезгаданих документів у п. 2.2.6. цих Правил, додатково надати такі документи:
* акт державної технічної комісії про введення в експлуатацію об’єкта;
* акт технічної готовності по підключенню об’єкта до міської каналізаційної мережі;
* акт технічного приймання мереж водопостачання та водовідведення, вузла обліку;
* виконавчу проектну документацію підключення об’єкта до міської мережі каналізації, узгоджену з МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ», що містить у т. ч. геодезичну зйомку місця приєднання до міської каналізаційної мережі (М.1:500), профіль випуску з контрольним колодязем;
* акти на закриття прихованих робіт.
  1. Договір розробляє МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» у 15-денний термін з моменту подачі суб’єктом господарської діяльності листа-заявки та документів згідно з пунктів 3.6-3.7 цих Правил на укладання Договору та передає два примірника Договору споживачу на підпис.
  2. У місячний термін споживач зобов’язаний підписати Договір зі своєї сторони згідно з чинним законодавством та повернути один примірник Договору МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ».
  3. Суб’єкт господарської діяльності не має права скидати стічні води до міської каналізаційної мережі без укладання Договору та технічних умов.

До суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють скид та не мають Договору (або при закінченні його дії), застосовуються санкції відповідно до розділу VIII цих Правил.

* 1. Усі майнові та немайнові спори стосовно Договору вирішуються згідно з чинним законодавством України.
  2. Обсяги стічних вод, що скидаються споживачем у міську каналізацію, визначаються на основі балансу водопостачання та водовідведення з урахуванням п. 3.13 даних Правил, акту обстеження об’єкта господарювання (Додаток 1 до цих Правил) і встановлюються Договором.
  3. Додатковий обсяг стічних вод визначається відповідно до пунктів 4.10 – 4.13 розділу IV Правил користування.
  4. Кожен об’єкт господарювання споживача скидає стічні води в каналізаційну мережу через окремий випуск з обов’язковим улаштуванням контрольних колодязів (далі – КК), розташованих за межами об’єкту в місцях, що мають під’їзні дороги.

У випадку відсутності технічної можливості улаштування контрольного колодязя за межами об’єкта Споживача, місце розташування КК погоджується із МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ».

* 1. Забороняється скидання стічних вод декількох споживачів в один випуск.
  2. Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів дозволяється тільки після КК на випуску кожного споживача.
  3. Приєднання каналізаційної мережі споживача до міської комунальної системи водовідведення і обладнання КК виконується силами і за кошти споживача.
  4. Колодязь на комунальній мережі, до якого приєднано випуск споживача, є межею балансової належності мереж і місцем приймання-передачі послуг водовідведення.
  5. КК, а також колодязі, що встановлені на каналізаційній мережі споживача або на мережі міської каналізації, яка проходить через територію споживача, повинні завжди бути доступні для огляду, вільні від завалів ґрунтом, будівельним сміттям. Забороняється залишати колодязі з нещільно прикритими, розбитими або зсуненими кришками. Взимку кришки колодязів необхідно очищувати від снігу та льоду. Місце розташування колодязів повинно бути позначено спеціальними табличками з прив’язкою на місцях. При зникненні або поломці кришок колодязів споживач зобов’язаний встановити нові.
  6. Відповідальність за кількісний і якісний склад стічних вод субспоживача несе Споживач, який має Договір з МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ». Субспоживач повинен мати договір на користування мережею водовідведення, через яку він скидає свої стічні води у міську каналізаційну мережу зі Споживачем. У випадку відмови Споживача відповідати за якість і кількість стічних вод субспоживача, останній (субспоживач) повинен укласти в установленому порядку окремий Договір з МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» на послуги водовідведення і одержати, якщо є технічна можливість, технічні умови.
  7. Відповідальність за якісні показники стічних вод орендарів нежитлових та виробничих приміщень несе споживач-орендодавець.
  8. У випадку, коли в одній будівлі розташовано декілька Споживачів, які не мають технічної можливості влаштування окремих випусків з КК, МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» має право вимагати від таких споживачів визначити експлуатаційну організацію, яка, в межах цієї будівлі (споруди) повинна стати уповноваженою особою по всім договорам споживачів на послуги водовідведення з МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» та нести відповідальність за кількість та якість стічних вод споживачів, брати участь у обстеженні системи каналізації об’єкта, а також відборі проб стічних вод. Такою експлуатаційною організацією може бути

балансоутримувач цієї будівлі, управитель або один із споживачів, що розташовані в межах даної будівлі. Умови МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» викладаються у вигляді письмових вимог, в яких встановлюється термін визначення експлуатаційної організації строком до шести місяців.

* 1. Перевищення ліміту кількісного складу стічних вод (у т.ч. зміни в балансі водоспоживання та водовідведення споживача в результаті реконструкції, розширення об’єкта господарювання або за іншими причинами) має бути у 7-денний термін узгоджені споживачем з МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» та в подальшому повинні бути внесені до Договору.
  2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних (залпових) скидів забруднюючих речовин, про початок проведення аварійно-відновлювальних робіт споживачі повинні терміново інформувати МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» письмово.
  3. При необхідності перекладання аварійних або заміні зруйнованих мереж і споруд міської каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача, кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) розподіляють між споживачами, що скидали стічні води з порушенням даних Правил і з вини яких, що доведено у судовому порядку, сталося їх руйнування (п. 8.13 Правил).
  4. Розрахунок участі споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» та подає на затвердження до органу місцевого самоврядування, який приймає рішення про першочергові відновлювальні роботи. Відповідальність споживача при відмові від участі у відновлювальних роботах визначена у п. 8.14 Правил.
  5. МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» відключає споживачів від міської каналізації без попередження у випадку:
* стихійного лиха;
* відключення електроенергії;
* аварії на мережах або спорудах каналізації з незалежних від МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» обставин.

У цих випадках за збитки споживачів МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» відповідальності не несе.

* 1. Обмеження, тимчасова заборонаабо припинення надання послуги споживачам здійснюється у порядку передбаченому Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».
  2. У порядку, передбаченому законодавством, МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» відключає споживачів від міської каналізації негайно після попередження у випадку загрози виходу з ладу мереж або споруд міської каналізації та порушення технологічного режиму міських каналізаційних очисних споруд внаслідок порушення споживачами Правил. При цьому за збитки споживачів-порушників МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» відповідальності не несе.
  3. При проведенні МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» планово - попереджувальних та інших ремонтних робіт на міських мережах водовідведення, а також робіт з приєднання нових споживачів, МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» відключає споживачів від міської мережі каналізації, завчасно попередивши їх письмово (електронною поштою) не менш ніж за 5 діб до початку робіт.
  4. Суб’єкт господарської діяльності, що реалізує питну воду населенню за допомогою пунктів розливу (у т.ч. пересувних), застосовує установки (пристрої) підготовки питної води та виробництва фасованої питної води, повинен:
* укласти Договір з МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» на послуги з водовідведення по тарифу для населення в обсягах питної води, що реалізовується населенню в м. Покров;
* щомісячно надавати МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» необхідну інформацію щодо фактичних обсягів реалізованої питної води.

На такого суб’єкта господарської діяльності розповсюджуються всі права та обов’язки Споживачів послуг МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» та вимоги цих Правил.

**ІV. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод,   
які скидаються до систем централізованого водовідведення**

1. До системи централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж   
   та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС виробників відповідно до вимог [Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/465-99-п), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.
2. Стічні води, що приймають до системи централізованого водовідведення, не повинні:
   1. Містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші.
   2. Містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки   
      або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо).
   3. Містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції.
   4. Містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю.
   5. Містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень.
   6. Містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%.
   7. Мати температуру вище 40**-**0 С.
   8. Мати pH нижче 6,5 або вище 9,0.
   9. Мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК**5**) більше ніж у 2,5 раза.
   10. Створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу,   
       що обслуговує системи централізованого водовідведення.
   11. Унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища.
   12. Містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.
   13. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з [Додатком 1](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18/print#n163), а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається крім випадку, визначеному у пункті 4.5 цього розділу.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування.

* 1. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з Додатком 2 до цих Правил.
  2. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємкості-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.
  3. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил,   
     у тому числі пункту 3 цього розділу за деякими показниками, він звертається   
     до виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у 15-денний строк і укладає   
зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до [розділу ІІ](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0057-18/paran18#_blank) Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі – Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до [Порядку](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0057-18/paran4#_blank), але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

* 1. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача. Споживач, який допускає в свою каналізаційну мережу стічні води субспоживача, несе перед виробником відповідальність за якісні та кількісні показники усієї суміші стічних вод на своєму каналізаційному випуску.

**V. Визначення ДК забруднюючих речовин   
у стічних водах споживачів**

1. Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів виходячи з умов забезпечення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на скиді КОС, встановлених виробнику згідно діючого законодавства.
2. Вимоги до вмісту забруднюючих речовин в стічних водах, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС зазначені в Таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ВИМОГИ** **до вмісту забруднюючих речовин в стічних водах, що скидаються  до системи централізованого водовідведення, для безпечного  їх відведення та очищення на КОС** | | | |
| **№ з/п** | **Показники якості стічних вод** | **Одиниця**  **виміру** | **Допустима**  **концентрація** |
| 1 | Завислі речовини | мг/дм3 | 202,0 |
| 2 | БСК повне/5 | мг/дм3 | 300,58 / 226,0 |
| 3 | Сульфати | мг/дм3 | 400,0 |
| 4 | Сульфіди | мг/дм3 | 1,5 |
| 5 | Хлориди | мг/дм3 | 350,0 |
| 6 | Фосфати | мг/дм3 | 3,90 |
| 7 | Азот амонійний | мг/дм3 | 43,79 |
| 8 | Нітрити | мг/дм3 | 2,50 |
| 9 | Нітрати | мг/дм3 | 45,0 |
| 10 | Залізо | мг/дм3 | 3,0 |
| 11 | Мідь | мг/дм3 | 1,50 |
| 12 | Цинк | мг/дм3 | 0,11 |
| 13 | Нікель | мг/дм3 | 0,20 |
| 14 | Нафтопродукти | мг/дм3 | 2,93 |
| 15 | Жири | мг/дм3 | 20,0 |
| 16 | Алюміній | мг/дм3 | 0,29 |
| 17 | ХСК**\*** | мг/дм3 | 500,0 |
| 18 | СПАР | мг/дм3 | 5,0 |
| 19 | Феноли | мг/дм3 | 0,17 |
| 29 | Стронцій | мг/дм3 | 0,03 |
| 21 | Свинець | мг/дм3 | 0,07 |
| 22 | Ртуть | мг/дм3 | 0,002 |
| 23 | Кадмій | мг/дм3 | 0,004 |
| 24 | Хром (+3) | мг/дм3 | 0,012 |
| 25 | Хром (+6) | мг/дм3 | 0,012 |
| 26 | Марганець | мг/дм3 | 0,10 |
| 27 | Кобальт | мг/дм3 | 0,014 |
| 28 | Мінералізація за сухим залишком | мг/дм3 | 1053,0 |
| 29 | Температура | °С | ≤ 40,00 |
| 30 | рН | одиниць рН | 6,5-9,0 |
| 31 | Нерозчинні масла, смоли, мазут | мг/дм3 | 0,00 |
| 32 | Кислоти, горючі суміші | мг/дм3 | 0,00 |
| 33 | Маточні та кубові розчини | мг/дм3 | 0,00 |
| 34 | Радіоактивні речовини | Бк/дм3 | 0,00 |
| 35 | Сміття |  | 0,00 |

**\***Примітка: ХСК не повинне перевищувати БСК5 більше ніж в 2,5 рази.

**Прийняті до розрахунку проектні та розрахункові дані щодо ДК ЗР в спорудах біологічного очищення МКП "Покровводоканал"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва забруднюючої речовини** | | **Споруди біологічного очищення**  **МКП «Покровводоканал»** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | ДК ЗР у стічних водах, що  надходять на СБО,  г/м3 | БСК5 | 226,0 |
| 2 | Завислі речовини | 202,0 |
| 3 | ХСК | 500,0 |
| 4 | Мінералізація (за сухим залишком) | 1053,0 |
| 5 | Середньостатистична ефективність  видалення ЗР на  СБО, частка одиниці | БСК5 | 0,95 |
| Завислі речовини | 0,95 |
| ХСК | 0,81 |
| Мінералізація (за сухим залишком) | 0,05 |

**VІ. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду  
стічних вод до системи централізованого водовідведення**

* 1. Виробник та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Покров відповідно до чинного законодавства України.
  2. У разі невиконання споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водопостачання та водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у Додатку 1   
до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

* 1. У разі стягнення з виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.
  2. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| де |  | – | відшкодування заподіяних збитків *і*-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн); |
|  |  | – | середньодобова витрата стічних вод, які скидає *і*-тий споживач  (м**-3**/добу); |
|  |  | – | сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки  з *і*-го споживача (тис. грн). |

* 1. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.
  2. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де |  | – | частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована *і*-м споживачем; | |
|  |  | – | загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів  (тис. грн); | |
|  |  | – | скиди забруднюючих речовин *і*-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т); | |
|  |  | – | сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т). |  |

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом.

**VІІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи  
централізованого водовідведення**

1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами.

Періодичність відбору контрольних проб – не більше ніж один раз у три місяці.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі щомісячно надають виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план/топографічний план) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення м.Покров, інші документи, визначені цими Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер.

* 1. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.
  2. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення, повинні забезпечити можливість проведення виробником   
     у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.
  3. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, у разі її відсутності – інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог [Закону України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-18)  «Про метрологію та метрологічну діяльність».
  4. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог [статті 17](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-18/paran174#_blank) Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
  5. З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.
  6. Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважені представники виробника, що фіксується у спеціальному журналі або в акті обстеження (Додаток 3 до Правил) та в акті відбору проб (Додаток 4 до Правил), який підписують як представники виробника, так і представники споживача.

Порядок відбору проб визначений в Інструкції про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод споживачів (Додаток 5 до Правил).

В акт відбору проб (Додаток 4 до Правил) обов’язково заносяться дані про попередню обробку проби (консервування).

Акти складаються у двох примірниках – для виробника та споживача. Обов’язково робиться примітка про отримання споживачем свого екземпляру акту. У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник виробника зазначає про це в журналі або акті.

Такий акт має юридичну силу і є підставою для нарахування плати   
за скид понаднормативних забруднень (у разі виявлення перевищення ДК).

* 1. Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності K**k** = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності K**k** = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

* 1. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

* 1. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог [Закону України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-18) «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником.

**VIII. Визначення розміру плати за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання**

1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод [Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18/paran15#_blank) наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, цим Правилам та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 8.2, 8.12 цього розділу.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

* 1. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.
  2. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховує виробник за формулою:



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| де | Т | – | тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3; |
|  | Qd | – | об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3; |
|  | Qpd | – | об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3; |
|  | Qpz | – | об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3; |
|  | K**k** | – | коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. |

* 1. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності K**k** = 20.
  2. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується K**k** = 2; від 1,5 до 2 одиниць – K**k** = 5; від 2 та більше одиниць – K**k** = 10.
  3. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| де | ХСК | – | хімічне споживання кисню; |
|  | БСК5 | – | біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб. |

* 1. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується K**k** = 2.
  2. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується K**k** = 5.
  3. У разі виявлення виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену [Правилами користування](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08) та місцевими правилами приймання допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Kk) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою



Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 цього розділу.

* 1. Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.
  2. Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де | Cfi | – | | фактична концентрація в стічних водах споживача *і*-ої речовини; |
|  | ДКі | – | фактична концентрація в стічних водах споживача *і*-ої речовини. | |

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 8.4 цього розділу.

* 1. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.
  2. Плата за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок виробника у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами та/або договором.
  3. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до системи централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цими Правилами.

Додаток 1

до Правил (пункт 4.3 розділ IV)

**ПЕРЕЛІК**  
**виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод м. Покров**

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.
2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.
3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.
4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.
5. Гальванічне виробництво.
6. Машинобудування і металообробка.
7. Металургія чорна та кольорова.
8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.
9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхнево-активних речовин.
10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.
11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини: неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм**-3**, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2

до Правил (пункт 4.4 розділ IV)

**ПЕРЕЛІК**  
**забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення**

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).
2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.
3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.
4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).
5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.
6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.
7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.
8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).
9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

Додаток 3

до Правил (пункт 7.7 розділу VII)

МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ПОКРОВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»

АКТ

обстеження

від « » 20\_\_ року

Нами\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(П. І. Б. представників МКП «Покровводоканал»)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В присутності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(П. І. Б. Представників Споживача)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

обстежено стан мереж каналізації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Найменування суб’єкта господарювання, його адреса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення   
м. Покров та договору від «\_\_\_» \_\_\_\_ 20 \_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Водопостачання здійснюється \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Скидання стічних вод відбувається в колектор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

існує випусків до системи централізованого водовідведення

об’єм стоків складає: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Система каналізації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наявність очисних споруд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лабораторний контроль стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для лабораторного контролю відібрана проба стічної води згідно ДСТУ ISO 5667-10: 2005; в скляну (1,0л, 0,5л, 1,0л або 3,0л) та пластикову (0,25л, 2л, 3,5л) тару

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(місце, час та номер відібраної проби)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Від виробника: Від споживача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 4

до Правил (пункт 7.7 розділу VII)

МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

« ПОКРОВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»

АКТ

ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНОЇ ВОДИ

м. Покров № \_\_\_\_ „\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_р.

Нами, представниками МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва відділу, посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон )

в присутності уповноваженого представника споживача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон )

виконано відбір проб стічних вод споживача з метою контролю їх складу та якості згідно з Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Покров та на виконання графіку відбору проб стічних вод підприємств м. Покров на 20 \_\_ рік

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р. о \_\_\_\_\_\_ год. виконано відбір проб стічних вод

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва підприємства, адреса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон керівника підприємства)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон відповідального за водопостачання та водовідведення об’єктів Споживача)

на контрольному колодязі № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

назва виду стічних вод \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

відповідно до договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.

1. Нормативні документи (НД), відповідно до яких виконано

1.1. Відбір проб: ДСТУ ІSО 5667-10-2001; КНД 211.1.0.009-94

1.2. Зберігання проб: ДСТУ ІSО 5667-3-2001

2.Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проб: пробовідбірник ручний, повірці не підлягає

3.Паспорт проби

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, час відбору | Точка і місце відбору | Вид проби (разова, усереднена) | Загальний об’єм проби, дм3 | Показники, що підлягають вимірюванню | Посудина для | | | | Показники, що визначались на місці | | Відомості про попередню обробку проби |
| проби | | контрольного зразка | |
| Номер, тип | Об’єм, дм3 | Номер, тип | Об’єм, дм3 | t, оС | рН |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.Проба стічної води представнику споживача для проведення аналізів (надається за бажанням підприємства-споживача) надана/не надана (необхідне підкреслити) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис, прізвище, ініціали)

Виконавець відбору проб \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Представник споживача \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Підпис) (Прізвище, ініціали) (Підпис) (Прізвище, ініціали)

Представник підприємства-споживача від підпису акта відмовився в присутності осіб:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Доставлені проби прийняті для проведення вимірювань лабораторією \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата, час)

Зауваження щодо стану проб і записів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Висновок щодо придатності проб для проведення вимірювань: 1. Придатні. 2. Не придатні. (необхідне підкреслити)

6.Контрольні зразки проб скріплені підписами виконавців відбору і представника споживача та отримані на зберігання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, підпис, прізвище та ініціали )

Акт складений у 2 прим. по одному для кожної зі сторін.

Додаток 5

до Правил (пункт 7.7 розділу VII)

Інструкція

про порядок відбору проб для контролю якості

стічних вод споживачів

Інструкція розроблена згідно з КНД 211.1.0.009-94 “Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод” (1995);, ДСТУ ISO 5667-2-2003 “Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб”; ДСТУ ISO 5667-3-2001 “Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами”; ДСТУ ISO 5667-10-2005 “Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод”; Методик виконання вимірювань складу та властивостей проб стічних вод (КНД, MBB).

* + 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Даний документ запроваджує загальні вимоги до організації відбору проб з метою подальшого визначення хімічних та фізичних показників складу та властивостей стічних вод, місць і засобів відбору, частоти, наявності пристроїв та посуду для відбору та зберігання проб, техніки безпеки.

Положення інструкції поширюються на відбір проб господарсько-фекальних, промислових та змішаних стічних вод, які скидаються до системи централізованого водовідведення м. Покров.

1. Засоби відбору та зберігання проб повинні забезпечити постійність складу та властивостей стічних вод в інтервалі часу між відбором проб та їх аналізом.
   * 1. ПОРЯДОК ВІДБОРУ СТІЧНИХ ВОД.
2. З метою контролю якості стічних вод споживача виробник здійснює відбір контрольних проб.
3. Перелік показників якості стічних вод установлюється Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Покров (Таблиця 4.1).
4. Місця (точки) відбору проб визначають, засновуючись зведеним планом інженерних мереж споживача. Відбір проб стічних вод на аналіз здійснюється з контрольних колодязів (КК).
5. Відбір проб провадиться представниками виробника у присутності уповноважених представників споживача.
6. Відбір проб провадиться у будь-який час доби без попереднього погодження із споживачем з контрольних колодязів усіх випусків стічних вод.
7. Споживачі зобов’язані забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Підходи повинні бути вільними, захаращування останніх забороняється.
8. Відбір проб оформляється актом відбору проб (Додаток 4 до Правил), який підписується представниками виробника та споживача, які беруть участь у відборі проб з зазначенням посади, прізвища. Копія акту вручається представнику споживача, про що робиться відповідна відмітка в акті. Перший екземпляр акту залишається у представника виробника.
9. У випадку відмови підписання акту представником споживача,  
   він підписується представником виробника і робиться відповідний запис  
   про таку відмову з зазначенням посади, прізвища представника споживача.

Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання, аналіз відібраних проб визнається дійсним.

1. Контрольна проба може бути разовою або об’єднаною (усередненою).  
   Ці проби характеризують склад та властивості стічних вод і відповідність фактичних концентрацій забруднюючих речовин допустимим.

За необхідності контрольну пробу поділяють на основну, паралельну та арбітражну для виконання відповідно основного, паралельного та арбітражного аналізів.

Об’єм відібраної контрольної проби повинен бути достатнім для виконання основного, паралельного та арбітражного аналізів (згідно з методикою вимірювання інгредієнтів).

* 1. Проба для паралельного аналізу відбирається у посуд споживача. споживач заздалегідь повинен забезпечити комплект посуду, якщо має намір проводити паралельний аналіз згідно таблиці 1цієї Інструкції.
  2. Основний аналіз виконує лабораторія виробника.
  3. Паралельний аналіз виконує споживач у незалежній лабораторії будь-якій лабораторії, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог [Закону України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-18) «Про метрологію та метрологічну діяльність».

В актах відбору проб (Додаток 5.1 до Додатка 5) робиться примітка про відбір проби для виконання паралельного та арбітражного аналізу.

* 1. У разі розбіжностей результатів основного та паралельного аналізів  
     у межах похибки методик вимірювання інгредієнтів приймається значення основного аналізу. Якщо розбіжності перевищують похибки, які зазначені у відповідних методиках, проводиться арбітражний аналіз проби.
  2. Арбітражний аналіз проводиться в лабораторії, яка не приймала участі  
     у виконанні основного та паралельного аналізів та лише стосовно  
     тих інгредієнтів, за якими виникли розбіжності.

З цією метою:

* якщо зразок проби для арбітражного аналізу передбачається залишити  
  на збереження, на нього оформлюється супроводжувальний лист  
  щодо збереження арбітражного зразка, де зазначаються відомості щодо  
  дати відбору проби (Додаток 5.1 до Додатка 5);
* відібрані проби, за необхідності, консервують у приміщенні лабораторії виробника і зберігають відповідно до вимог діючих НД (ДСТУ ІSО 5667-3);
* проба маркується та оклеюється паперовою стрічкою, опечатується і зберігається у холодильній шафі Виробника;
* маркувальна паперова стрічка повинна містити наступну інформацію:  
  назва споживача, дата та час відбору, номер контрольного колодязя,  
  посада, прізвище та підпис представників споживача та виробника, номер посуду;
* при надходженні проби у лабораторію виробника для її зберігання  
  у журналі реєстрації проб обов’язково робиться запис про цілісність опечатування проби;
* про встановлені факту перевищення результатів основного аналізу виробник повідомляє споживача (не більше п’яти робочих днів з дати відбору проби) факсом, телефонограмою або рекомендованим листом та інформує про остаточну дату розпечатування арбітражної проби (згідно з вимогами Методики виконання вимірювання) для проведення арбітражного аналізу;
* до відкриття проби споживач надає на адресу Виробника попередню інформацію факсом, телефонограмою або електронною поштою(з подальшим наданням належним чином засвідчених копій про результати аналізів) щодо результатів паралельного аналізу, виконаного власною або іншою лабораторією, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог [Закону України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-18) «Про метрологію та метрологічну діяльність».
* відкриття проби для арбітражного аналізу та проведення вимірювань проводиться у присутності представників виробника, споживача та незалежної лабораторії. Відкриття проби для арбітражного аналізу оформляється відповідним актом розпечатування арбітражних проб (Додаток 5.2 до Додатка 5).
  1. Усі витрати, пов’язані з проведенням арбітражного аналізу, здійснює споживач за його ініціативою та у лабораторії, , що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог [Закону України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-18) «Про метрологію та метрологічну діяльність».
  2. 3а достовірність результатів арбітражного аналізу несе відповідальність лабораторія, яка проводила аналіз.
  3. Результати арбітражного та паралельного аналізів оформлюються офіційним документом лабораторії, що проводила аналіз, та направляється споживачем на адресу виробника протягом 15 (п’ятнадцять) діб після закінчення вимірювань.
  4. Результати основного, паралельного та арбітражного аналізів розглядаються комплексно за наявності результатів аналізу усіх проб.
  5. Для ухвалення висновків щодо відповідності якості стічних вод  
     у випадку розбіжностей результатів основного, паралельного та арбітражного вимірювань проби приймається значення основного або паралельного аналізу, яке знаходиться ближче до значення концентрації забруднюючої речовини в арбітражному аналізі. У випадку, якщо значення концентрації забруднюючої речовини, яке отримане у результаті проведення арбітражного аналізу, співпадає з середнім арифметичним значенням концентрації основного та паралельного аналізів – приймається значення основного аналізу.
  6. При відсутності результатів паралельного аналізу, незгоді Споживача  
     з порядком виконання арбітражного аналізу чи з застосуванням його результатів, усі розрахунки виконуються за результатами основного аналізу.
  7. У разі проведення арбітражного аналізу стягнення плати з споживачів за скид стічних вод із понаднормативними забрудненнями проводиться з урахуванням результатів, виконаних згідно з п. 2.19 цього Додатку.
  8. Відбір проб стічних вод проводиться згідно з КНД 211.1.0.009-94  
     та ДСТУ ISO 5667-1—2005 Частина 10.
  9. Вид посуди і об’єм проб, необхідний для вимірювання конкретних показників наведені у таблиці 1 цього Додатку.
  10. Відбір проб виконується ручним способом.
  11. Об’єм відібраних проб має бути не менший об’ємів, наведених у таблиці 1 цього Додатку.
  12. Під час відбирання проби для визначення фізико-хімічних параметрів необхідно заповнювати посудину до самого верху і закривати її накривкою так, щоб не залишалося місця для повітря під пробкою.
  13. Загальний обсяг проби залежить від кількості та виду інгредієнтів  
      з обов’язковим урахуванням вимог методик вимірювань.

1. ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСУД ДЛЯ ВІДБОРУ ПРОБ
2. Об’єм відібраної на аналіз води встановлюється залежно від використаного метода визначення конкретного інгредієнта.
3. Посуд для відбору та зберігання проб, а також засоби його герметизації не повинні приводити до змін складу і властивостей води. Згідно з ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Відбирання проб. Частина 3. «Настанови щодо зберігання та поводження з пробами» таким вимогам задовольняє посуд, виготовлений з хімічно стійких матеріалів (скляні банки з притертими пробками, поліетиленові каністри).
4. Посуд для відбору проб повинен мати маркування, яке не змивається.
5. Відбір проб для визначення завислих речовин, нафтопродуктів, БСК5  
   та ХСК треба провадити в окремий посуд одноразовим наповненням  
   без переливу.
6. Для відбору проб стічної води використовують пробовідбірник  
   з не корозійного матеріалу - широкогорлі посудини об’ємом 0,5-1,5 л.
7. Перед відбором проби посуд ополіскують 2-3 рази відібраною стічною водою.
8. РЕЄСТРАЦІЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОБ
9. Проби транспортують за температури нижчої, ніж температура під час відбору (у сумці-холодильнику).
10. Зберігання проб допустимо лише у випадку неможливості проведення аналізу одразу після відбору. При цьому необхідно враховувати можливі змінення у складі та властивостях проби.
11. Час зберігання проби у холодильнику без консервації – одна доба  
    з моменту відбору до моменту проведення аналізів, крім нафтопродуктів. Нафтопродукти необхідно визначити на протязі 3-х годин після відбору.

При необхідності проба екстрагується і екстракт зберігається у холодильнику на протязі 3-х діб у склянці з притертою пробкою.

1. Для збільшення строку зберігання проби її консервують у лабораторії  
   з урахуванням таких вимог:

* консерванти даного компоненту або групи компонентів не повинні заважати визначенню інших показників;
* метод консервування проби повинен бути погоджений з методикою визначення конкретних показників;
* конкретні засоби консервування та строки зберігання проби приймають згідно з методиками визначення вимірювань.
  1. Проби транспортують з дотриманням необхідних правил безпеки транспортом, який забезпечує їх зберігання та своєчасну доставку.
  2. Проби, які надходять у лабораторію реєструються у робочому журналі де зазначається: найменування суб’єкта господарювання, № проби, конкретні компоненти, дата та час відбору, дата та час доставки проби, прізвище фахівців, які доставили та прийняли пробу.

1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВІДБОРІ ПРОБ
2. До відбору проб допускаються особи, які мають підготовку до виконання цієї роботи та пройшли відповідний інструктаж з охорони праці.
3. Відбір проб повинен проводитися у присутності особи, що відповідає за експлуатацію об’єкту, де встановлені місця (точки) відбору.
4. Місця, призначені для ручного відбору проб, повинні бути забезпечені захисними огорожами і мати вільний доступ.
5. У місцях відбору з підвищеною електричною небезпекою треба додержуватися загальних правил і конкретних інструкцій по електробезпеці для даного місця відбору.
6. Відбір гарячих проб (більше 80°С) та радіоактивних вод повинен проводитися відповідним обладнанням з використанням спецодягу.
7. Відбір проб в небезпечних місцях, де можлива наявність шкідливих або токсичних газів, вогненебезпечних речовин, а також існує небезпека мікробіологічного або вірусного характеру, повинен забезпечуватися відповідними засобами індивідуального захисту персоналу, який проводить відбір.
8. Відбір проб з каналізаційних колодязів має виконуватися групою щонайменше з двох осіб, які забезпечені засобами страхування та рятування.

Таблиця 1

Тип посуди і загальний об'єм проб, необхідний для вимірювання показників  
якості стічних вод

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  з/п | Найменування показників якості | Нормативні документи | Згідно нормативних документів | |
| **Об'єм** проби | Процедура відбору: вид посуди, спосіб наповнення. |
| 1 | Температура | МВВ 081/12-0311-06 |  | На місці відбору проби |
| 2 | рН | МВВ 081/12-0317-06 |  | На місці відбору проби |
| 3 | Нафтопродукти | РНД 01-05-2002 | 1,0 дм3 | Окремий скляний посуд, одноразовим наповнюванням без переливу |
| 4 | Жири рослинні та тваринні | МВВ-081/12-0464-09 | 3,0 дм3 | Окремий скляний посуд, одноразовим наповнюванням без переливу |
| 5 | Завислі речовини | КНД 211.1.4.039-95 | 2,0 дм3 | Поліетиленовий або скляний посуд |
| 6 | АПАР | КНД 211.1.4.017-95 | 1,0 дм3 | Окремий скляний посуд |
| 7 | Хлориди | РНД 14-05-2002 |
| 8 | ХСК | КНД 211.1.4.021-95 | 0,5 дм3 | Скляний посуд з притертою пробкою |
| 9 | БСК5 | КНД 211.1.4.024-95 |
| 10 | Нітрити | КНД 211.1.4.023-95 | 0,2 дм3 | Скляний посуд |
| 11 | Нітрати | МВВ 081/12-0651-09 | 3,0 дм3 | Поліетиленовий посуд |
| 12 | Залізо загальне | МВВ 081/12-0175-05 |
| 13 | Азот амонійний | МВВ 081/12-0106-03 | Скляний або поліетиленовий посуд |
| 14 | Сульфати | МВВ 081/12-0177-05 |
| 15 | Фосфати | МВВ 081/12-0005-01 | Поліетиленовий посуд |

Скляний посуд об’єм 1,0 дм3 - нафтопродукти (1 посудина)

Скляний посуд об’єм 1 дм3 — хлориди, АПАР (1 посудина)

Скляний посуд об’єм 3,0 дм3 – жири рослинні та тваринні (І посудина)

Скляний посуд з притертою пробкою об’єм 0,5 дм3 - ХСК та БСК5 (1 посудина) Поліетиленовий або скляний посуд об’єм 4 дм3 — завислі речовини, азот амонійний, сульфати (2 посудина)

Поліетиленовий посуд об’єм 3,5 дм3 в на все останнє (2 посудини)

Додаток 1

до Додатку 5 (пункт 2.12)

До акта № \_\_\_\_\_\_

відбору проб стічних вод

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ПОКРОВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»

Супроводжувальний лист

на збереження арбітражного зразка проби стічних вод

від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, ПІБ)

отримав(ла) на збереження арбітражний зразок проби стічних вод, що була відібрана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(місце відбору)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Відомості про попередню обробку проби

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № арбітражного зразка | Тип консервування/  тара | Перелік показників,  що підлягають контролю | Умови зберігання арбітражного зразка | Термін зберігання арбітражного зразка | Примітка |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Супроводжувальний лист складений на \_\_\_\_\_\_\_\_арк. у \_\_\_\_\_\_\_ примірниках

Особа, яка отримала арбітражний зразок проб на збереження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

Від виробника Від споживача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (підпис)

Додаток 2

до Додатку 5 (пункт 2.14)

АКТ

розпечатування арбітражних проб стічних вод

від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року

Комісією у складі:

Представника виробника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва підприємства /організації ,посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

у присутності уповноваженого представника споживача\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва підприємства /організації ,посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

у присутності представника лабораторії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Відповідно до Правил приймання № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проведено розпечатування проб для проведення арбітражних вимірювань

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № проби | Позначка про стан опечатування проби для аналізу | Час | Перелік показників для аналізу |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Проби передано до лабораторії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

для проведення арбітражних вимірювань проб стічних вод.

Представник виробника Представник споживача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_